Załącznik Nr 4

do zaproszenia do złożenia oferty

na przegląd, konserwację, naprawę

dźwigów szpitalnych

UMOWA

zawarta w dniu …………………….. r.

w Miliczu

pomiędzy:

Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o., z siedzibą w Miliczu (56-300), przy ul. Grzybowej 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000367386;

NIP 916-138-81-84; kapitał zakładowy 22.784.500,00 zł,

w imieniu której występuje Maciej Biardzki - Prezes Zarządu,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w imieniu którego występuje ………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert zamieszczone  na stronie internetowej Zamawiającego na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami).

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w sprawności, wykonania stałej konserwacji i przeglądów wymienionych poniżej urządzeń dźwigowych Zamawiającego usytuowanym przy ul. Grzybowej 1 w Miliczu:

- Dźwigi osobowo-towarowe hydrauliczne „PILAWA” w budynku szpitalnym A, o udźwigu 1000kg, 6 przystankach, 8 drzwi automatycznych, kabiną przelotową – szt. 2.

– za cenę …………….. zł netto/miesiąc/szt. + należny podatek VAT

- dźwig osobowy, licencyjny ODA-1 z 1993 r., w budynku Przychodni Specjalistycznej,                       o udźwigu 500kg, 3 przystankach, 3 drzwi automatycznych, kabiną nieprzelotową – szt. 1.

– za cenę …………….. zł netto/miesiąc + należny podatek VAT

- dźwig towarowy, elektryczny SKG (Niemcy) z 1999 r. w budynku szpitalnym A, o udźwigu 300kg, 2 przystankami, 2 drzwi, kabina nieprzelotowa – szt. 1.

– za cenę …………………../miesiąc + należny podatek VAT

- dźwig osobowy, hydrauliczny WINDPOL Łódź, w budynku „B”, o udźwigu 1250kg,                           2 przystanki, drzwi automatyczne, kabina nieprzelotowa – szt. 1.

– za cenę …………………../miesiąc + należny podatek VAT

- dźwig towarowy elektryczny BKG 300.30/11 (Niemcy) w budynku „B”, o udźwigu 300kg,               2 przystanki, 2 drzwi, kabina nieprzelotowa – szt. 1.

– za cenę …………………../miesiąc + należny podatek VAT

- dźwig osobowy, hydrauliczny, SPEL-REM Wrocław, w budynku „E+N”, o udźwigu 1600kg,          2 przystanki, drzwi automatyczne, kabina nieprzelotowa – szt. 1.

– za cenę …………………../miesiąc + należny podatek VAT

§ 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania czynności wskazane w § 1. W godzinach pracy od 700 do 1600, zgodnie z przepisami UTD (co najmniej raz w miesiącu oraz na każde wezwanie użytkownika) w sposób, który pozwoli zapewnić prawidłowe działanie urządzeń dźwigowych.

- W przypadkach nagłych awarii Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia, bez względu na dzień tygodnia i porę dnia.

§ 3.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt

i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

§ 4.

- Do obowiązków konserwatora Wykonawcy i zakresu konserwacji należy w szczególności:

- Sprawdzenie stanu mechanizmu podnoszenia, konstrukcji dźwignicy, sprawdzenie stanu olinowania, działania obwodu sterowania oraz obwodów kontaktów bezpieczeństwa, rygli bezpieczeństwa, chwytaczy,

- Usuwanie drobnych uszkodzeń w urządzeniach dźwigowych, czyszczenie urządzeń napędowych i sterowych, uzupełnienie oleju w układzie hydraulicznym, wymiana kontaktów,

- Odnotowanie wszystkich wykonanych prac konserwacyjnych, napraw i remontów urządzeń dźwigowych w dzienniku konserwacji, wraz z datą wykonania prac.

- Szczegółowy zakres przeglądów konserwacyjnych dźwigów  określają załączniki nr 1 do niniejszej umowy, a załączniki nr 2 określają wykaz części zamiennych i materiałów będących w cenie za konserwacje tych dźwigów.

§ 5.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy osobiście lub do powierzania go do wykonania pracownikom posiadającym niezbędne kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami Dozoru Technicznego.

- Czas reakcji – od momentu zgłoszenia wezwania do realizacji zadania u Zamawiającego wynosi        4 godziny.

- Strony ustaliły, że nikt poza osobami uprawnionymi przez Wykonawcę  nie ma prawa dostępu do urządzeń oraz wykonywania jakichkolwiek ich napraw.

- Koordynatorem Wykonawcy,  nadzorującym realizację postanowień  niniejszej umowy będzie Pan …………………………., tel. kontaktowy …………………………….

- Koordynatorem Zamawiającego, nadzorującym realizację niniejszej umowy będzie kierownik działu technicznego Edward Smolka telefon 797 - 307- 600.

- Numer telefonu, na który należy zgłaszać awarie i naprawy to: …………………………….

§ 6.

Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapewnienia Wykonawcy  swobodnego dostępu do urządzenia,

- wstrzymania pracy urządzenia po stwierdzeniu nieprawidłowości w jego działaniu i natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie konserwatora Wykonawcy,

- używania urządzenia dźwigowego zgodnie z jego przeznaczenie.

§ 7.

  - W przypadku konieczności wykonania remontu głównego, średniego lub bieżącego, względnie uzupełnienia i zainstalowania nowych części w miejsce zużytych, wykraczających poza zakres określony w załącznikach Nr 2, a także konieczności wykonania pomiarów elektrycznych, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania tych robót na podstawie dodatkowego odrębnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego  za odrębnym wynagrodzeniem po dwustronnym uzgodnieniu kosztów takiej usługi.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania usług wymienionych w § 7 ust.1 innemu podmiotowi.

§ 8.

Wykonawca nie ponosi  odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieostrożnością lub niewłaściwą obsługą urządzeń przez użytkowników.

§ 9.

- Za prawidłowe wykonanie czynności, o których mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w kwocie ……………………………zł netto (słownie: …………………………...) plus należny podatek VAT.

- Podstawową wypłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego faktura VAT.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na wskazany na fakturze konto bankowe Wykonawcy.

§ 10.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacyjny NIP 916-13-88-184

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem  VAT i posiada nr NIP ……………………..

§ 11.

Ustalone w § 9. wynagrodzenie obejmuje również koszty zużycia materiałów podstawowych określonych w załącznikach nr 2 oraz koszty dojazdów.

§ 12.

- Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie nieprzestrzegania przez Wykonawcę jej postanowień umowy i nieprawidłowego wykonywania jej przedmiotu.

§ 13.

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony – 01.01.2015 r., do 31.12.2016 r.

§ 14.

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie przysługujących mu względem Zamawiającego wierzytelności wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 15.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory mogące wynikać w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Umowę odczytano, przyjęto i podpisano.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik Nr 1

Zakres przeglądów konserwacyjnych

dźwigów hydraulicznych osobowo-towarowych PILAWA Q=1000 kg – 2 szt.,  zlokalizowanych w budynku „A”  Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., przy ul. Grzybowej 1.

Zasadniczym celem przeglądu i konserwacji jest sprawdzenie działania urządzeń dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd należy wykonywać co najmniej 1 raz w miesiącu.

Z A K R E S   P R Z E G L Ą D U

Maszynownia:

- Sprawdzenie wartości napięcia fazowego, przewodowego i sterowego (dla sterowań elektronicznych napięcie stabilizowane 24 V)

- Wykonanie dwóch jazd w górę i w dół kabiną i skontrolowanie działania aparatury przekaźnikowo – stycznikowej

- Sprawdzenie działania wyłącznika głównego

- Sprawdzenie stanów obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń

- Skontrolowanie wartości wyłącznika nadmiarowego

- Dokręcanie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych, gdzie są podłączone łączniki obwodów bezpieczeństwa

- Sprawdzenie stanu styku styczników i przekaźników, czyszczenie i regulacja

- Sprawdzenie stanu baterii dzwonka i telefonu alarmowego

- Sprawdzenie poziomów i stanu jakościowego oleju hydraulicznego, z jego uzupełnieniem w przypadku niskiego poziomu

- Sprawdzenie i czyszczenie bloków zaworowych

- Utrzymywanie czystości w maszynowni i na powierzchni przyległych

Kabina i przeciwwaga:

- Sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych i kabinowych oraz likwidacja luzów w prowadnicach

- Sprawdzenie stanu prowadników rolkowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan gum (czy są trwałe odkształcenia i rozwarstwienia) oraz rolek (czy obracają się bezszumnie i bez zacięć) .

- Sprawdzenie mocowania lin na kabinie

- Sprawdzenie (okresowo) stanu aparatu chwytnego – sprawdzenia dokonać przez ręczne uruchomienie aparatu chwytnego

- Sprawdzenie działania łącznika chwytaczy i zwisu lin

- Sprawdzenie mocowania krzywek: wyłączników krańcowych, końcowych i  piętrowych

- Sprawdzenie stanu żarówek fotoimpulsatora, czyszczenie elementów fotoelektrycznych

- Sprawdzenie prawidłowej pracy silnika oraz wszystkich elementów napędu drzwi automatycznych

- Sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach

- Sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów w kasecie dyspozycji

- Sprawdzenie działania i oczyszczanie łączników drzwi kabinowych

- Sprawdzenie strumienia światła w drzwiach automatycznych, regulacja i oczyszczenie soczewki

- Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenia, instrukcji eksploatacji – uzupełnienie braków

- Utrzymywanie czystości dachu kabiny

Szyb:

- Sprawdzenie drzwi przystankowych:

- naciągu linek, łącznika i rygla mechanicznego

- działania amortyzatora hydraulicznego, zamka bezpieczeństwa łącznika

- działania ryglowania i zamków mechanicznych

- działania aspiratora ryglowania i łączników

- usunięcie usterek, smarowanie, uzupełnienie brakujących korków zabezpieczających sposób ręcznego odryglowania

- Sprawdzenie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów

- Sprawdzenie stanu instalacji ochronnej i mocowania instalacji elektrycznej

- Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu

- Utrzymywanie czystości szybu

Podszybie:

- Sprawdzenie działania łącznika sterowania (STOP)

- Sprawdzenie działania zderzaków hydraulicznych

- Utrzymywanie czystości podszybia

Z przeglądu należy sporządzić raport z podaniem zespołów, które wymagają remontu oraz dokonać wpisu do dziennika dźwigu.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik Nr 2

Wykaz części zamiennych i materiałów

zawierających się w cenie za konserwację dźwigów hydraulicznych osobowo-towarowych PILAWA Q=1000 kg–2 szt. zlokalizowanych  w budynku  „A” Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., ul. Grzybowej 1.

- Żarówki sygnalizacyjne

- Dzwonki alarmowe

- Gniazda bezpiecznikowe

- Główki bezpiecznikowe

- Wstawki dolne

- Soczewki kaset i przyciski

- Płytki przełączników

- Płytki rygli

- Podkładki gumowe suwaków

- Odboje gumowe

- Zawiasy drzwi

- Gałki drzwi

- Korki drzwi

- Smarownice

- Oleje do uzupełniania poziomów

- Smary do uzupełniania

- Hermetyk

- Spirytus techniczny

- Taśma izolacyjna

- Farby

- Śruby maszynowe

- Nakrętki maszynowe

- Zawleczki

- Podkładki płaskie i sprężynujące

- Czyściwo

- Płótno ścierne

- Stop lutowniczy

- Pasta lutownicza

- Benzyna

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik Nr 1

Zakres przeglądów konserwacyjnych

dźwigów elektrycznych : towarowego Q=300 kg zlokalizowanego w budynku „A”, oraz dźwigu szpitalnego, osobowego Q-500 kg zlokalizowanego w budynku  „C” Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Zasadniczym celem przeglądu i konserwacji jest sprawdzenie działania urządzeń dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd należy wykonywać co najmniej 1 raz w miesiącu.

Z A K R E S   P R Z E G L Ą D U

Maszynownia:

- Sprawdzenie stanu silnika wciągarki, sprzęgła (silnik, przekładnia)

- Sprawdzenie przekładni i kół linowych przekładni

- Sprawdzenie stanu lin nośnych i cierności kół

- Sprawdzenie działania ogranicznika prędkości i wyłącznika głównego

- Sprawdzenie zabezpieczeń nadmiarowo – prądowych i zaniku napięcia

- Sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej

- Sprawdzenie elementów obwodów sterowania

- Sprawdzenie elementów obwodów zasilających silnik napędowy dźwigu

- Sprawdzenie stanu baterii dzwonka alarmowego dźwigu

- Utrzymywanie czystości w maszynowni

Kabina i przeciwwaga

- Sprawdzenie poprawności mocowania prowadnic do ścian szybu

- Sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych/rolkowych

- Sprawdzenie mocowania lin nośnych

- Sprawdzenie działania chwytaczy kabiny

- Sprawdzenie działania łączników chwytaczy i zwisu lin

- Sprawdzenie działania fotoimpulsatora

- Sprawdzenie mocowania krzywek wyłączników krańcowych, końcowych i piętrowych

- Sprawdzenie działania układu ryglowania drzwi

- Sprawdzenie działania kasety jazdy kontrolnej

- Sprawdzenie działania układy napędowego drzwi automatycznych

- Sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa drzwi kabinowych

- Sprawdzenie poprawności zatrzymywania się kabiny na przystankach, regulacja

- Sprawdzenie działania przycisków kasety dyspozycyjnej

- Sprawdzenie stanu konstrukcji kabiny, jej oświetlenia oraz kontrola przeciwwagi

- Utrzymywanie czystości dachu kabiny

Szyby i podszybie

- Sprawdzenie działania wyłączników dźwigu

- Sprawdzenie działania kaset wezwań

- Sprawdzenie działania wyłączników krańcowych

- Sprawdzenie działania wyłącznika „STOP”

- Sprawdzenie działania zderzaków

- Sprawdzenie działania drzwi szybowych (w tym naciąg linek, działanie kontaktu bezpieczeństwa, poprawność ryglowania)

- Utrzymania czystości szybu i podszybia

Z przeglądu należy sporządzić raport z podaniem zespołów, które wymagają remontu oraz dokonać wpisu do dziennika dźwigu.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik Nr 2

Wykaz części zamiennych i materiałów

zawierających się w cenie za konserwację dźwigów elektrycznych : towarowego Q=300 kg zlokalizowanego w budynku „A”, oraz dźwigu szpitalnego, osobowego Q-500 kg zlokalizowanego w budynku  „C” Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

- Żarówki sygnalizacyjne

- Dzwonki alarmowe

- Gniazda bezpiecznikowe

- Główki bezpiecznikowe

- Wstawki dolne

- Soczewki kaset i przyciski

- Płytki przełączników

- Płytki rygli

- Podkładki gumowe suwaków

- Odboje gumowe

- Korki drzwi

- Smarownice

- Olej do uzupełnienia

- Smary do uzupełnienia

- Hermetyk

- Taśma izolacyjna

- Sruby maszynowe

- Nakrętki maszynowe

- Zawleczki

- Podkładki

- Czyściwo

- Płótno ścierne

- Stop lutowniczy

- Pasta lutownicza

- Benzyna

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik Nr 1

Zakres przeglądów konserwacyjnych

dźwigu hydraulicznego osobowego Q=1600 kg zlokalizowanego w budynku „E+N” Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Zasadniczym celem przeglądu i konserwacji jest sprawdzenie działania urządzeń dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd należy wykonywać co najmniej 1 raz w miesiącu.

Z A K R E S   P R Z E G L Ą D U

Maszynownia:

- Sprawdzenie wartości napięcia fazowego, przewodowego i sterowego (dla sterowań elektronicznych napięcie stabilizowane 24 V)

- Wykonanie dwóch jazd w górę i w dół kabiną i skontrolowanie działania aparatury przekaźnikowo – stycznikowej

- Sprawdzenie działania wyłącznika głównego

- Sprawdzanie stanów obwodów ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń

- Skontrolowanie wartości wyłącznika nadmiarowego

- Dokręcanie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych , gdzie są podłączone łączniki obwodów bezpieczeństwa

- Sprawdzenie stanu styku styczników i przekaźników , czyszczenie i regulacja

- Sprawdzenie stanu baterii dzwonka i telefonu alarmowego

- Sprawdzenie poziomów i stanu jakościowego oleju hydraulicznego ,z jego uzupełnieniem w przypadku niskiego poziomu

- Sprawdzenie i czyszczenie bloków zaworowych

- Utrzymywanie czystości w maszynowni i na powierzchniach przyległych

Kabina i przeciwwaga:

- Sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych i kabinowych oraz luzów w prowadnicach

- Sprawdzenie (okresowo) stanu aparatu chwytnego – sprawdzenie dokonać przez ręczne uruchomienie aparatu chwytnego

- Sprawdzenie działania łącznika chwytaczy i zwisu lin

- Sprawdzenie mocowania krzywek : wyłączników krańcowych , końcowych i piętrowych

- Sprawdzenie prawidłowej pracy silnika oraz wszystkich elementów napędu drzwi automatycznych

- Sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach

- Sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów w kasecie dyspozycji

- Sprawdzenie działania i oczyszczenie łączników drzwi kabinowych

- Sprawdzenie strumienia światła w drzwiach automatycznych, regulacja i oczyszczenie soczewki

- Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenia, instrukcji eksploatacji – uzupełnienia braków

- Utrzymywanie czystości dachu kabiny

Szyb:

- Sprawdzenie drzwi przystankowych:

- naciągu linek, łącznika i rygla mechanicznego

- działania zamka bezpieczeństwa

- działania ryglowania i zamków mechanicznych

- usunięcie usterek, smarowanie, uzupełnienie brakujących korków zabezpieczających sposób ręcznego odryglowania

- Sprawdzenie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów

- Sprawdzenie stanu instalacji ochronnej i mocowania instalacji elektrycznej

- Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu

- Utrzymywanie czystości szybu

Podszybie:

- Sprawdzenie działania łącznika sterowania (STOP)

- Utrzymywanie czystości podszybia

Z przeglądu należy sporządzić raport z podaniem zespołów, które wymagają remontu oraz dokonać wpisu do dziennika dźwigu.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik Nr 2

Wykaz części zamiennych i materiałów

zawierających się w cenie za konserwację dźwigu hydraulicznego osobowego Q=1600 kg zlokalizowanego w budynku „E+N” Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

- żarówki sygnalizacyjne

- dzwonki alarmowe

- gniazda bezpiecznikowe

- główki bezpiecznikowe

- wstawki dolne

- soczewki kaset i przyciski

- podkładki gumowe suwaków

- odboje gumowe

- zawiasy drzwi

- korki drzwi

- smarownice

- oleje do uzupełniania poziomów

- smary do uzupełniania

- hermetyk

- spirytus techniczny

- taśma izolacyjna

- farby

- śruby maszynowe

- nakrętki maszynowe

- zawleczki

- podkładki płaskie i sprężynujące

- czyściwo

- płótno ścierne

- stop lutowniczy

- pasta lutownicza

- benzyna

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik Nr 1

Zakres przeglądów konserwacyjnych

dźwigu hydraulicznego osobowego Q=1250 kg zlokalizowanego w budynku „B” Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Zasadniczym celem przeglądu i konserwacji jest sprawdzenie działania urządzeń dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd należy wykonywać co najmniej 1 raz w miesiącu.

Z A K R E S   P R Z E G L Ą D U

Maszynownia:

- Sprawdzenie wartości napięcia fazowego, przewodowego i sterowego (dla sterowań elektronicznych napięcie stabilizowane 24 V)

- Wykonanie dwóch jazd w górę i w dół kabiną i skontrolowanie działania aparatury przekaźnikowo – stycznikowej

- Sprawdzenie działania wyłącznika głównego

- Sprawdzanie stanów obwodów ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń

- Skontrolowanie wartości wyłącznika nadmiarowego

- Dokręcanie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych , gdzie są podłączone łączniki obwodów bezpieczeństwa

- Sprawdzenie stanu styku styczników i przekaźników , czyszczenie i regulacja

- Sprawdzenie stanu baterii dzwonka i telefonu alarmowego

- Sprawdzenie poziomów i stanu jakościowego oleju hydraulicznego ,z jego uzupełnieniem w przypadku niskiego poziomu

- Sprawdzenie i czyszczenie bloków zaworowych

- Utrzymywanie czystości w maszynowni i na powierzchniach przyległych

Kabina i przeciwwaga:

- Sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych i kabinowych oraz luzów w prowadnicach

- Sprawdzenie (okresowo) stanu aparatu chwytnego – sprawdzenie dokonać przez ręczne uruchomienie aparatu chwytnego

- Sprawdzenie działania łącznika chwytaczy i zwisu lin

- Sprawdzenie mocowania krzywek : wyłączników krańcowych , końcowych i piętrowych

- Sprawdzenie prawidłowej pracy silnika oraz wszystkich elementów napędu drzwi automatycznych

- Sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach

- Sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów w kasecie dyspozycji

- Sprawdzenie działania i oczyszczenie łączników drzwi kabinowych

- Sprawdzenie strumienia światła w drzwiach automatycznych, regulacja i oczyszczenie soczewki

- Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenia, instrukcji eksploatacji – uzupełnienia braków

- Utrzymywanie czystości dachu kabiny

Szyb:

- Sprawdzenie drzwi przystankowych:

- naciągu linek, łącznika i rygla mechanicznego

- działania zamka bezpieczeństwa

- działania ryglowania i zamków mechanicznych

- usunięcie usterek, smarowanie, uzupełnienie brakujących korków zabezpieczających sposób ręcznego odryglowania

- Sprawdzenie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów

- Sprawdzenie stanu instalacji ochronnej i mocowania instalacji elektrycznej

- Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu

- Utrzymywanie czystości szybu

Podszybie:

- Sprawdzenie działania łącznika sterowania (STOP)

- Utrzymywanie czystości podszybia

Z przeglądu należy sporządzić raport z podaniem zespołów, które wymagają remontu oraz dokonać wpisu do dziennika dźwigu.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik Nr 2

Wykaz części zamiennych i materiałów

zawierających się w cenie za konserwację dźwigu elektrycznego towarowego Q=1250 kg zlokalizowanego w budynku „B” Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

- żarówki sygnalizacyjne

- dzwonki alarmowe

- gniazda bezpiecznikowe

- główki bezpiecznikowe

- soczewki kaset i przyciski

- podkładki gumowe suwaków

- odboje gumowe

- korki drzwi

- smarownice

- olej do uzupełniania

- smary do uzupełniania

- hermetyk

- taśma izolacyjna

- śruby maszynowe

- nakrętki maszynowe

- zawleczki

- podkładki

- czyściwo

- płótno ścierne

- stop lutowniczy

- pasta lutownicza

- benzyna

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: